## Heating Mode
COP curves of 30KW R32 EVI Full inverter Heating&Cooling Heat Pump of New Energy
Ambient (℃) Outlet (℃) | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | -2 | 0 | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45
20 | 2.15 | 2.56 | 2.99 | 3.58 | 3.72 | 3.906 | 4.03 | 4.54 | 4.6651 | 4.85 | 5.23 | 5.51 | 5.82 | 6.15 | 6.22 | 6.57 | 6.42
25 | 2.04 | 2.3475 | 2.7125 | 3.3 | 3.5025 | 3.678 | 3.795 | 4.3312 | 4.4218 | 4.5537 | 4.915 | 5.1075 | 5.4941 | 5.695 | 5.7237 | 5.955 | 5.85
30 | 1.88 | 2.1812 | 2.5038 | 3.085 | 3.285 | 3.45 | 3.56 | 4.0425 | 4.33 | 4.2575 | 4.59 | 4.785 | 5.1678 | 5.37 | 5.4175 | 5.64 | 5.56
35 | 1.65 | 2.015 | 2.295 | 2.87 | 3.0675 | 3.222 | 3.325 | 3.7538 | 4.29 | 3.9613 | 4.265 | 4.4625 | 4.8415 | 5.045 | 5.1113 | 5.325 | 5.27
40 | 1.52 | 1.8487 | 2.0863 | 2.655 | 2.85 | 2.994 | 3.09 | 3.465 | 3.6897 | 3.665 | 3.94 | 4.14 | 4.5152 | 4.72 | 4.805 | 5.01 | 4.98
45 | 1.36 | 1.6825 | 1.8775 | 2.44 | 2.6325 | 2.766 | 2.855 | 3.1763 | 3.4761 | 3.3687 | 3.615 | 3.8175 | 4.1889 | 4.395 | 4.4988 | 4.695 | 4.69
50 | 1.23 | 1.5163 | 1.6687 | 2.225 | 2.415 | 2.538 | 2.62 | 2.8875 | 3.2729 | 3.0725 | 3.29 | 3.495 | 3.8626 | 4.07 | 4.1925 | 4.38 | 4.4
55 | 1.16 | 1.35 | 1.46 | 2.01 | 2.1975 | 2.31 | 2.385 | 2.5987 | 2.59 | 2.7763 | 2.965 | 3.1725 | 3.5363 | 3.745 | 3.8862 | 4.065 | 4.11
60 | 1.1 | 1.23 | 1.41 | 1.86 | 1.98 | 2.082 | 2.15 | 2.31 | 2.4 | 2.48 | 2.64 | 2.85 | 3.21 | 3.42 | 3.58 | 3.75 | 3.82

## Cooling Mode
EER curves of 30KW R32 EVI Full inverter Heating&Cooling Heat Pump of New Energy
Ambient (℃) Outlet (℃) | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45
5 | 3.078 | 2.892 | 2.658 | 2.472 | 2.328 | 2.202
10 | 3.252 | 3.09 | 2.922 | 2.748 | 2.592 | 2.418
15 | 3.522 | 3.282 | 3.102 | 2.922 | 2.796 | 2.622
20 | 3.738 | 3.492 | 3.282 | 3.102 | 2.922 | 2.79