## Heating Mode
COP curves of 32KW R32 EVI Full inverter Heating&Cooling Heat Pump of New Energy
Ambient (℃) Outlet (℃) | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | -2 | 0 | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45
20 | 2.0855 | 2.4832 | 2.9003 | 3.4726 | 3.6084 | 3.6752 | 3.9091 | 4.4038 | 4.5252 | 4.7045 | 5.0731 | 5.3447 | 5.6454 | 5.9655 | 6.0334 | 6.3729 | 6.2274
25 | 1.9788 | 2.2771 | 2.6311 | 3.201 | 3.3974 | 3.4606 | 3.6812 | 4.2013 | 4.2892 | 4.4171 | 4.7675 | 4.9543 | 5.3293 | 5.5241 | 5.552 | 5.7763 | 5.6745
30 | 1.8236 | 2.1158 | 2.4286 | 2.9924 | 3.1864 | 3.2461 | 3.4532 | 3.9212 | 4.2001 | 4.1298 | 4.4523 | 4.6414 | 5.0128 | 5.2089 | 5.255 | 5.4708 | 5.3932
35 | 1.6005 | 1.9546 | 2.2262 | 2.7839 | 2.9755 | 3.0316 | 3.2252 | 3.6411 | 4.19 | 3.8424 | 4.1371 | 4.3286 | 4.6963 | 4.8937 | 4.9579 | 5.1653 | 5.1119
40 | 1.4744 | 1.7933 | 2.0237 | 2.5753 | 2.7645 | 2.8171 | 2.9973 | 3.3611 | 3.579 | 3.5551 | 3.8218 | 4.0158 | 4.3797 | 4.5784 | 4.6608 | 4.8597 | 4.8306
45 | 1.3192 | 1.632 | 1.8212 | 2.3668 | 2.5535 | 2.6025 | 2.7694 | 3.081 | 3.3719 | 3.2677 | 3.5065 | 3.703 | 4.0632 | 4.2632 | 4.3638 | 4.5541 | 4.5493
50 | 1.1931 | 1.4708 | 1.6187 | 2.1582 | 2.3426 | 2.388 | 2.5414 | 2.8009 | 3.1747 | 2.9803 | 3.1913 | 3.3902 | 3.7467 | 3.9479 | 4.0667 | 4.2486 | 4.268
55 | 1.1252 | 1.3095 | 1.4162 | 1.9497 | 2.1316 | 2.1735 | 2.3135 | 2.5208 | 2.53 | 2.693 | 2.8761 | 3.0773 | 3.4302 | 3.6326 | 3.7697 | 3.943 | 3.9867
60 | 1.067 | 1.1931 | 1.3677 | 1.8042 | 1.9206 | 1.959 | 2.0855 | 2.2407 | 2.328 | 2.4056 | 2.5608 | 2.7645 | 3.1137 | 3.3174 | 3.4726 | 3.6375 | 3.7054

## Cooling Mode
EER curves of 32KW R32 EVI Full inverter Heating&Cooling Heat Pump of New Energy
Ambient (℃) Outlet (℃) | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45
5 | 3.1293 | 2.9402 | 2.7023 | 2.5132 | 2.3668 | 2.2387
10 | 3.3062 | 3.1415 | 2.9707 | 2.7938 | 2.6352 | 2.4583
15 | 3.5807 | 3.3367 | 3.1537 | 2.9707 | 2.8426 | 2.6657
20 | 3.8003 | 3.5502 | 3.3367 | 3.1537 | 2.9707 | 2.8365