## Heating Mode
Performance curves of 32KW R32 EVI Full inverter Heating&Cooling Heat Pump of New Energy
Heating Capacity（kW）
|  | 100Hz |  | 98Hz |  | 92Hz |  |  | 90Hz |  |  |  | 88Hz |  |  | 86Hz
Ambient (℃) Outlet (℃) | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | -2 | 0 | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45
20 | 13.55 | 16.67 | 19.74 | 24.04 | 26.17 | 29.56 | 29.03 | 33.27 | 34.4 | 36.08 | 38.88 | 41.75 | 44.85 | 49.57 | 51.65 | 54.76 | 56.69
25 | 12.99 | 15.85 | 17.98 | 23.66 | 25.48 | 28.78 | 28.27 | 32.25 | 33.32 | 34.92 | 37.59 | 40.28 | 43.24 | 47.59 | 49.63 | 52.59 | 54.49
30 | 12.36 | 15.18 | 17.22 | 22.94 | 24.8 | 28.01 | 27.51 | 31.22 | 32.24 | 33.76 | 36.3 | 38.82 | 41.64 | 45.61 | 47.61 | 50.41 | 52.29
35 | 11.65 | 14.51 | 16.46 | 22.22 | 24.12 | 27.24 | 26.75 | 30.2 | 31.74 | 33.73 | 35 | 37.35 | 40.03 | 43.63 | 45.59 | 48.23 | 50.09
40 | 11.15 | 13.83 | 15.7 | 21.49 | 23.43 | 26.46 | 25.99 | 29.17 | 31.3 | 31.45 | 33.71 | 35.89 | 38.42 | 41.64 | 43.57 | 46.05 | 47.89
45 | 10.63 | 13.16 | 14.94 | 20.77 | 22.75 | 25.69 | 25.23 | 28.14 | 30.98 | 30.29 | 32.42 | 34.42 | 36.82 | 39.66 | 41.55 | 43.87 | 45.68
50 | 10.23 | 12.49 | 14.18 | 20.05 | 22.07 | 24.92 | 24.47 | 27.12 | 30.86 | 29.13 | 31.13 | 32.96 | 35.21 | 37.68 | 39.53 | 41.7 | 43.48
55 | 10.02 | 11.81 | 13.42 | 19.32 | 21.39 | 24.14 | 23.71 | 26.09 | 30.91 | 27.98 | 29.83 | 31.49 | 33.6 | 35.7 | 37.51 | 39.52 | 41.28
60 | 9.93 | 11.28 | 13.65 | 18.25 | 20.7 | 23.37 | 22.94 | 25.07 | 30.14 | 26.82 | 28.54 | 30.02 | 32 | 33.72 | 35.49 | 37.34 | 39.08
COP（kW/kW）
Ambient (℃) Outlet (℃) | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | -2 | 0 | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45
20 | 2.09 | 2.48 | 2.9 | 3.47 | 3.61 | 3.68 | 3.91 | 4.4 | 4.53 | 4.7 | 5.07 | 5.34 | 5.65 | 5.97 | 6.03 | 6.37 | 6.23
25 | 1.98 | 2.28 | 2.63 | 3.2 | 3.4 | 3.46 | 3.68 | 4.2 | 4.29 | 4.42 | 4.77 | 4.95 | 5.33 | 5.52 | 5.55 | 5.78 | 5.67
30 | 1.82 | 2.12 | 2.43 | 2.99 | 3.19 | 3.25 | 3.45 | 3.92 | 4.2 | 4.13 | 4.45 | 4.64 | 5.01 | 5.21 | 5.25 | 5.47 | 5.39
35 | 1.6 | 1.95 | 2.23 | 2.78 | 2.98 | 3.03 | 3.23 | 3.64 | 4.19 | 3.84 | 4.14 | 4.33 | 4.7 | 4.89 | 4.96 | 5.17 | 5.11
40 | 1.47 | 1.79 | 2.02 | 2.58 | 2.76 | 2.82 | 3 | 3.36 | 3.58 | 3.56 | 3.82 | 4.02 | 4.38 | 4.58 | 4.66 | 4.86 | 4.83
45 | 1.32 | 1.63 | 1.82 | 2.37 | 2.55 | 2.6 | 2.77 | 3.08 | 3.37 | 3.27 | 3.51 | 3.7 | 4.06 | 4.26 | 4.36 | 4.55 | 4.55
50 | 1.19 | 1.47 | 1.62 | 2.16 | 2.34 | 2.39 | 2.54 | 2.8 | 3.17 | 2.98 | 3.19 | 3.39 | 3.75 | 3.95 | 4.07 | 4.25 | 4.27
55 | 1.13 | 1.31 | 1.42 | 1.95 | 2.13 | 2.17 | 2.31 | 2.52 | 2.53 | 2.69 | 2.88 | 3.08 | 3.43 | 3.63 | 3.77 | 3.94 | 3.99
60 | 1.07 | 1.19 | 1.37 | 1.8 | 1.92 | 1.96 | 2.09 | 2.24 | 2.33 | 2.41 | 2.56 | 2.76 | 3.11 | 3.32 | 3.47 | 3.64 | 3.71
0.97
Consumed Power （kW）
Ambient (℃) Outlet (℃) | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | -2 | 0 | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45
20 | 6.48 | 6.72 | 6.81 | 6.93 | 7.25 | 8.03 | 7.42 | 7.56 | 7.59 | 7.68 | 7.67 | 7.82 | 7.94 | 8.3 | 8.57 | 8.6 | 9.1
25 | 6.56 | 6.95 | 6.84 | 7.39 | 7.49 | 8.32 | 7.68 | 7.68 | 7.77 | 7.9 | 7.88 | 8.14 | 8.11 | 8.62 | 8.94 | 9.1 | 9.61
30 | 6.79 | 7.16 | 7.09 | 7.67 | 7.77 | 8.62 | 7.97 | 7.96 | 8.05 | 8.17 | 8.16 | 8.37 | 8.31 | 8.75 | 9.07 | 9.22 | 9.7
35 | 7.28 | 7.44 | 7.38 | 7.99 | 8.09 | 8.99 | 8.28 | 8.3 | 8.49 | 8.78 | 8.45 | 8.63 | 8.52 | 8.92 | 9.19 | 9.33 | 9.8
40 | 7.59 | 7.73 | 7.77 | 8.33 | 8.49 | 9.38 | 8.66 | 8.68 | 8.74 | 8.83 | 8.82 | 8.93 | 8.77 | 9.09 | 9.35 | 9.48 | 9.92
45 | 8.05 | 8.07 | 8.21 | 8.76 | 8.92 | 9.88 | 9.11 | 9.14 | 9.19 | 9.26 | 9.24 | 9.3 | 9.07 | 9.31 | 9.53 | 9.64 | 10.04
50 | 8.6 | 8.5 | 8.75 | 9.28 | 9.43 | 10.43 | 9.63 | 9.69 | 9.72 | 9.78 | 9.76 | 9.72 | 9.39 | 9.54 | 9.71 | 9.81 | 10.18
55 | 8.87 | 9.02 | 9.45 | 9.91 | 10.04 | 11.12 | 10.26 | 10.35 | 10.37 | 10.4 | 10.36 | 10.22 | 9.8 | 9.83 | 9.95 | 10.03 | 10.35
60 | 9.28 | 9.48 | 9.96 | 10.14 | 10.78 | 11.92 | 10.98 | 11.19 | 11.17 | 11.13 | 11.15 | 10.88 | 10.29 | 10.16 | 10.23 | 10.26 | 10.53

## Cooling Mode
Performance curves of 32KW R32 EVI Full inverter Heating&Cooling Heat Pump of New Energy
Cooling Capacity
| 94Hz | 96Hz | 98Hz | 100Hz | 70Hz | 60Hz
Ambient (℃) Outlet (℃) | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45
5 | 31.09 | 29.88 | 28.66 | 27.52 | 26.57 | 25.56
10 | 32.01 | 31.07 | 29.5 | 28.63 | 27.29 | 26.55
15 | 33.93 | 32.07 | 30.37 | 29.46 | 28.22 | 27.35
20 | 34.6 | 32.86 | 31.25 | 30.38 | 29.03 | 28.26
COP（kW/kW）
Ambient (℃) Outlet (℃) | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45
5 | 3.13 | 2.94 | 2.7 | 2.51 | 2.37 | 2.24
10 | 3.31 | 3.14 | 2.97 | 2.79 | 2.64 | 2.46
15 | 3.58 | 3.34 | 3.15 | 2.97 | 2.84 | 2.67
20 | 3.8 | 3.55 | 3.34 | 3.15 | 2.97 | 2.84
Consumed Power （kW）
Ambient (℃) Outlet (℃) | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45
5 | 9.93 | 10.16 | 10.61 | 10.96 | 11.21 | 11.41
10 | 9.67 | 9.89 | 9.93 | 10.26 | 10.34 | 10.79
15 | 9.48 | 9.6 | 9.64 | 9.92 | 9.94 | 10.24
20 | 9.11 | 9.26 | 9.36 | 9.64 | 9.77 | 9.95